## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 22 de octubre de 2025
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud_km | R_km | X_km | B_uS_km | R0 [Ω/km] | X0 [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | barra_i | barra_j | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea
AGUABLANCA - ALFEREZ II 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2013 | Uso STR | AGUABLANCA - ALFEREZ II | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 5.63 | Aérea | 5.63 | 0.0802 | 0.4599 | 3.5653 | 0.7304 | 2.3161 | 2.3038 | 22 | 23 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/1998 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1001 | 194.16 | Aérea | 194.16 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.4013 | 1.3275 | 2.1592 | 1 | 2 | 0.3457 | 0.7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1001 | 194.21 | Aérea | 194.21 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.4013 | 1.3275 | 2.1592 | 1 | 2 | 0.3457 | 0.7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle
LA CAMPIÑA - TERMOYUMBO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | TERMOYUMBO - LA CAMPIÑA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 9.58 | Aérea | 9.58 | 0.1906 | 0.4812 | 3.4408 | 0.7252 | 2.5118 | 2.263 | 5 | 4 | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
CHIPICHAPE - LA CAMPIÑA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | CHIPICHAPE - LA CAMPIÑA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 1.22 | Aérea | 1.22 | 0.1712 | 0.4812 | 3.4408 | 0.4808 | 1.5402 | 2.0604 | 6 | 5 | 0.3994 | 0.9161 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 3.8 | Aérea | 3.8 | 0.1909 | 0.4771 | 3.4943 | 0.6592 | 1.9292 | 1.9935 | 6 | 7 | 0.4678 | 1.2772 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 3.8 | Aérea | 3.8 | 0.1909 | 0.4771 | 3.4943 | 0.6592 | 1.9292 | 1.9935 | 6 | 7 | 0.4678 | 1.2772 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHIPICHAPE - TERMOYUMBO 1 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | Uso STR | CHIPICHAPE - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 10.8 | Aérea | 10.8 | 0.1903 | 0.4811 | 3.4408 | 0.7252 | 2.5118 | 2.263 | 6 | 4 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUABLANCA - JUANCHITO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | AGUABLANCA - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 900 | 4.36 | Aérea | 4.36 | 0.0803 | 0.461 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | 22 | 21 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUABLANCA - JUANCHITO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | AGUABLANCA - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 900 | 4.36 | Aérea | 4.36 | 0.0803 | 0.461 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | 22 | 21 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUABLANCA - PAPELCAUCA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | AGUABLANCA - PAPELCAUCA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 15.93 | Aérea | 15.93 | 0.0801 | 0.4601 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | 22 | 20 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ I - MELENDEZ 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/06/2015 | Uso STR | MELENDEZ - ALFEREZ I | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 10.26 | Aérea | 10.26 | 0.08 | 0.4602 | 3.544 | 0.7382 | 2.2815 | 2.2944 | 15 | 18 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ I - PANCE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/06/2015 | Uso STR | PANCE - ALFEREZ I | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 6.36 | Aérea | 6.36 | 0.08 | 0.4602 | 3.544 | 0.7382 | 2.2815 | 2.2944 | 15 | 13 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ II - MELENDEZ 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2013 | Uso STR | MELENDEZ - ALFEREZ II | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 4.08 | Aérea | 4.08 | 0.0802 | 0.4599 | 3.5653 | 0.7304 | 2.3161 | 2.3038 | 23 | 18 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - PANCE | Aérea | No | 230 | 230 | 1.060 | 1.060 | 1060 | 53.91 | Aérea | 53.91 | 0.0653 | 0.4854 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | 3 | 19 | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1000 | 54.67 | Aérea | 54.67 | 0.0653 | 0.4837 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | 3 | 2 | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 51.3 | Aérea | 51.3 | 0.191 | 0.498 | 3.398 | 0.5764 | 1.7472 | 2.0479 | 8 | 6 | 0.385 | 1.0947 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 51.3 | Aérea | 51.3 | 0.191 | 0.4808 | 3.398 | 0.5764 | 1.7472 | 2.0479 | 8 | 6 | 0.385 | 1.0947 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - PAILON 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - PAILON | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 360 | 540 | 35.48 | Aérea | 35.48 | 0.1485 | 0.4818 | 3.4839 | 0.4375 | 1.262 | 2.2492 | 8 | 16 | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - TABOR (BVENTURA) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 470 | 540 | 35.61 | Aérea | 35.61 | 0.1485 | 0.4818 | 3.4839 | 0.4375 | 1.262 | 2.2492 | 8 | 12 | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
SAN LUIS - TERMOYUMBO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | SAN LUIS - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 8.96 | Aérea | 8.96 | 0.0733 | 0.4597 | 3.7259 | 0.6461 | 1.619 | 2.1993 | 10 | 4 | 0.5725 | 1.0398 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
SAN LUIS - TERMOYUMBO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | SAN LUIS - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 8.96 | Aérea | 8.96 | 0.0733 | 0.4597 | 3.7259 | 0.6461 | 1.619 | 2.1993 | 10 | 4 | 0.5725 | 1.0398 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PAILON - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | TABOR (BVENTURA) - PAILON | Aérea | No | 115 | 115 | 507 | 630 | 540 | 8.5 | Aérea | 8.5 | 0.1485 | 0.4818 | 3.4839 | 0.4375 | 1.262 | 2.2492 | 16 | 12 | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | YUMBO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303.9 | 1003 | 24.535 | Aérea | 24.535 | 0.0469 | 0.469 | 3.5726 | 0.3786 | 1.3304 | 2.1836 | 14 | 2 | 0.2719 | 0.6057 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
MELENDEZ - SUR (CALI) 1 115 KV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 07/06/2021 | Uso STR | MELENDEZ - SUR (CALI) | Aérea | No | 115 | 145 | 723.89 | 941.06 | 723.89 | 4.35 | Aérea | 4.35 | 0.0844 | 0.4124 | 4.0136 | 0.4018 | 1.4676 | 1.8099 | 18 | 24 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
MALAGA - PAILON 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | MALAGA - PAILON | Aérea | No | 115 | 115 | 100 | 120 | 400 | 69.42 | Aérea | 69.42 | 0.2073 | 0.5021 | 3.321 | 0.4738 | 1.6199 | 1.7602 | 11 | 16 | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
PANCE - PAPELCAUCA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | PANCE - PAPELCAUCA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 18.15 | Aérea | 18.15 | 0.0802 | 0.461 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | 13 | 20 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | PANCE - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1106 | 49.73 | Aérea | 49.73 | 0.0635 | 0.4866 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | 19 | 25 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PANCE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | PANCE - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 12.2 | Aérea | 12.2 | 0.0703 | 0.4523 | 3.6761 | 0.4312 | 1.6768 | 2.1723 | 13 | 7 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PANCE - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | PANCE - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1000 | 27.54 | Aérea | 27.54 | 0.0653 | 0.4853 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | 19 | 2 | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
LADERA - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/11/2021 | Uso STR | LADERA - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 145 | 995 | 995 | 995 | 7.48 | Aérea | 7.48 | 0.0703 | 0.4517 | 3.6828 | 0.4311 | 1.6814 | 2.1809 | 9 | 7 | 0.0486 | 0.1467 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
LADERA - PANCE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/11/2021 | Uso STR | LADERA - PANCE | Aérea | No | 115 | 145 | 995 | 995 | 995 | 5.44 | Aérea | 5.44 | 0.0702 | 0.4515 | 3.6851 | 0.4301 | 1.6831 | 2.1842 | 9 | 13 | 0.0669 | 0.2017 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ESTAMBUL - JUANCHITO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1150 | 6.25 | Aérea | 6.25 | 0.071 | 0.455 | 3.75 | 0.463 | 1.395 | 2.282 | 17 | 21 | 0.1623 | 1.1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - SAN LUIS 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - SAN LUIS | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1150 | 2.45 | Aérea | 2.45 | 0.068 | 0.451 | 3.787 | 0.392 | 1.421 | 2.237 | 17 | 10 | 0.1623 | 1.1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - SAN LUIS 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - SAN LUIS | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1150 | 2.59 | Aérea | 2.59 | 0.068 | 0.451 | 3.787 | 0.392 | 1.421 | 2.237 | 17 | 10 | 0.1623 | 1.1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - JUANCHITO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1150 | 6.25 | Aérea | 6.25 | 0.071 | 0.455 | 3.75 | 0.463 | 1.395 | 2.282 | 17 | 21 | 0.1623 | 1.1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle