## Transformadores
Transformadores de Potencia
Fecha generación: 22 de octubre de 2025
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo de uso/conexión | Subestación | Tipo de transformador | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Grupo de conexión | Impedancia_Alta_Baja_Nom_PT | Impedancia_Alta_Media_Nom_PS | Impedancia_Media_Baja_Nom_ST | Impedancia Alta-Baja Max [%] | Impedancia Alta-Media Max [%] | Impedancia Media-Baja Max [%] | Impedancia Alta-Baja Min [%] | Impedancia Alta-Media Min [%] | Impedancia Media-Baja Min [%] | Impedancia Alta-Baja Sec0 [%] | Impedancia Alta-Media Sec0 [%] | Impedancia Media-Baja Sec0 [%] | Pérdidas cobre Alta-Baja [kW] | Pérdidas cobre Alta-Media [kW] | Pérdidas cobre Media-Baja [kW] | Pérdidas en el hierro [kW] | Tensión nominal [kV] | Tensión máxima de operación [kV] | Capacidad nominal [MVA] | Capacidad de emergencia [%] | Tiempo de capacidad de emergencia [Min] | RTIERRA [Ohm] | XTIERRA [Ohm] | Tipo de puesta a tierra | ¿Los parámetros operativos son iguales a los de placa? | barra_i | barra_j | Tiempo de capacidad de emergencia operativa [Min] | ¿Movido bajo carga? | Voltaje paso máximo [kV] | Paso máximo | Voltaje paso nominal [kV] | Paso nominal | Voltaje paso mínimo [kV] | Paso mínimo | Paso por TAP [%] | GRUPO DE CONEXIÓN | Municipio | Subárea
ALFEREZ II 1 168 MVA 230/115/13.2 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STR-Del OR al STN | ALFEREZ II | Tridevanado | No | YNyn0d1 | 13.5556 | 15.0706 | 6.9 | 13.5556 | 13.2753 | 7.2892 | 13.5556 | 18.8973 | 6.7344 | 13.5556 | 15.0706 | 6.9 | 85.0167 | 150.2118 | 96.4167 | 55.8 | 230 | 242 | 168 | 120 | 30 | - | - | Impedancia | Sí | 14 | 23 | - | No | 97.75 | 21 | 115 | 9 | 126.5 | 1 | 1.25 | 0 | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ II 2 168 MVA 230/115/13.2 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STR-Del OR al STN | ALFEREZ II | Tridevanado | No | YNyn0d1 | 13.7333 | 15.2682 | 6.9905 | 13.7333 | 13.3357 | 7.3849 | 13.7333 | 20.8737 | 6.8228 | 13.7333 | 15.2682 | 6.9905 | 85.0167 | 150.2118 | 96.4167 | 55.8 | 230 | 242 | 168 | 120 | 30 | - | - | Impedancia | Sí | 14 | 23 | - | No | 97.75 | 21 | 115 | 9 | 126.5 | 1 | 1.25 | 0 | CALI | SubArea Valle
PANCE 1 90 MVA 220/115/13.2 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STR-Del OR al STN | PANCE | Tridevanado | No | YNyn0d0 | 1.26 | 9.33 | 0.62 | - | 9.06 | - | 1.2776 | 10.32 | - | 1.26 | 9.33 | 0.62 | 3.0027 | 175 | 4.2258 | 34 | 220 | 245 | 90 | 150 | 30 | - | - | Impedancia | Sí | 19 | 13 | - | No | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | CALI | SubArea Valle
PANCE 2 90 MVA 220/115/13.2 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR-Del OR al STN | PANCE | Tridevanado | No | YNyn0d0 | 9.6333 | 9.13 | 6 | - | - | 6 | 9.7513 | 9.905 | 6 | 9.6333 | 9.13 | 6 | 80.6 | 137.3 | 93 | 31.1 | 220 | 242 | 90 | 120 | 30 | - | - | Impedancia | Sí | 19 | 13 | - | No | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | CALI | SubArea Valle
PANCE 3 90 MVA 220/115/13.2 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1982 | Uso STR-Del OR al STN | PANCE | Tridevanado | No | YNyn0d0 | 8.7297 | 9.17 | 5.4511 | - | 9.16 | 5.4511 | 8.8519 | 9.83 | 5.4511 | 8.7297 | 9.17 | 5.4511 | 80.9453 | 175 | 78.9812 | 34 | 220 | 242 | 90 | 120 | 30 | - | - | Impedancia | Sí | 19 | 13 | - | Si | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | CALI | SubArea Valle
PANCE 4 90 MVA 220/115/13.2 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/06/2008 | Uso STR-Del OR al STN | PANCE | Tridevanado | No | YNyn0d0 | 9.26 | 9.35 | 5.6833 | - | 9.32 | 5.225 | - | 9.98 | 5.225 | 9.26 | 7.9475 | 5.6833 | 80.9453 | 175 | 78.9812 | 34 | 220 | 242 | 90 | 120 | 30 | - | - | Impedancia | Sí | 19 | 13 | - | No | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | CALI | SubArea Valle
YUMBO 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR-Del OR al STN | YUMBO | Tridevanado | No | YNa0d1 | 9.86 | 9.42 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 8.381 | 8.007 | 5.015 | 91.03 | 178.66 | 100.3 | 52.5 | 220 | 242 | 90 | 115 | 20 | - | - | Sólida | Sí | 2 | 4 | - | Si | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | YUMBO | SubArea Valle
YUMBO 2 90 MVA 220/115/13.2 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR-Del OR al STN | YUMBO | Tridevanado | No | YNa0d1 | 9.3286 | 8.72 | 6.2303 | - | - | - | - | - | - | 7.9293 | 7.412 | 5.2957 | 91.03 | 178.66 | 100.3 | 52.5 | 220 | 242 | 90 | 115 | 20 | - | - | Sólida | Sí | 2 | 4 | - | Si | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | YUMBO | SubArea Valle
YUMBO 3 90 MVA 220/115/13.8 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1979 | Uso STR-Del OR al STN | YUMBO | Tridevanado | No | YNyn0d0 | 9.3194 | 9.4 | 6.2639 | - | 9.24 | 6.25 | 9.4505 | 9.905 | 6.25 | 7.922 | 9.4 | 5.324 | 87.15 | 208.62 | 88.82 | 59 | 220 | 242 | 90 | 115 | 20 | - | - | Impedancia | Sí | 2 | 4 | - | No | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | YUMBO | SubArea Valle
YUMBO 4 90 MVA 220/115/13.8 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/07/2008 | Uso STR-Del OR al STN | YUMBO | Tridevanado | No | YNa0d1 | 9.29 | 8.81 | 6.08 | - | - | - | - | - | - | 7.8965 | 7.4885 | 5.168 | 58.44 | 183.62 | 58.973 | 37.69 | 220 | 242 | 90 | 115 | 20 | - | - | Sólida | Sí | 2 | 4 | - | Si | 187 | 21 | 220 | 9 | 242 | 1 | 1.25 | 0 | YUMBO | SubArea Valle