## Generacion_Demanda
Escenario 1 (TAP NOMINAL) | [6 empty] | Escenario 1 (TAP MAXIMO) | [6 empty] | Escenario 1 (TAP MINIMO)
Generadores | [6 empty] | Generadores | [6 empty] | Generadores
Generador | Barra | Pgen | Qgen | Transporte(MVA) | Capacidad Nominal (MVA) | %cargabilidad | Generador | Barra | Pgen | Qgen | Transporte(MVA) | Capacidad Nominal (MVA) | %cargabilidad | Generador | Barra | Pgen | Qgen | Transporte(MVA) | Capacidad Nominal (MVA) | %cargabilidad
1 | 1 | 135 | 20.25 | 136.5103 | 136.5103 | 100% | 1 | 1 | 135 | 20.25 | 136.5103 | 136.5103 | 100% | 1 | 1 | 135 | 20.25 | 136.5103 | 136.5103 | 100%
2 | 2 | 0 | 132 | 132 | 132 | 100% | 2 | 2 | 0 | 132 | 132 | 132 | 100% | 2 | 2 | 0 | 132 | 132 | 132 | 100%
3 | 3 | 375 | 37.5 | 376.8703 | 376.8703 | 100% | 3 | 3 | 375 | 37.5 | 376.8703 | 376.8703 | 100% | 3 | 3 | 375 | 37.5 | 376.8703 | 376.8703 | 100%
4 | 8 | 74 | 14.8 | 75.4655 | 75.4655 | 100% | 4 | 8 | 74 | 14.8 | 75.4655 | 75.4655 | 100% | 4 | 8 | 74 | 14.8 | 75.4655 | 75.4655 | 100%
5 | 25 | 315 | 27 | 316.155 | 316.155 | 100% | 5 | 25 | 315 | 27 | 316.155 | 316.155 | 100% | 5 | 25 | 315 | 27 | 316.155 | 316.155 | 100%
Cargas | [6 empty] | Cargas | [6 empty] | Cargas
Barra | MW | MVAR |  |  |  |  | Barra | MW | MVAR |  |  |  |  | Barra | MW | MVAR
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
4 | 32.4779 | 6.6385 |  |  |  |  | 4 | 32.4779 | 6.6385 |  |  |  |  | 4 | 32.4779 | 6.6385
5 | 3.6104 | 0.83931 |  |  |  |  | 5 | 3.6104 | 0.83931 |  |  |  |  | 5 | 3.6104 | 0.83931
6 | 57.2205 | 17.8126 |  |  |  |  | 6 | 57.2205 | 17.8126 |  |  |  |  | 6 | 57.2205 | 17.8126
7 | 5.8664 | 1.5911 |  |  |  |  | 7 | 5.8664 | 1.5911 |  |  |  |  | 7 | 5.8664 | 1.5911
8 | 2.1757 | 0.19507 |  |  |  |  | 8 | 2.1757 | 0.19507 |  |  |  |  | 8 | 2.1757 | 0.19507
9 | 32.4451 | 7.1182 |  |  |  |  | 9 | 32.4451 | 7.1182 |  |  |  |  | 9 | 32.4451 | 7.1182
10 | 25.0422 | 8.2633 |  |  |  |  | 10 | 25.0422 | 8.2633 |  |  |  |  | 10 | 25.0422 | 8.2633
11 | 0.55473 | 0.14626 |  |  |  |  | 11 | 0.55473 | 0.14626 |  |  |  |  | 11 | 0.55473 | 0.14626
12 | 1.8198 | 0.18481 |  |  |  |  | 12 | 1.8198 | 0.18481 |  |  |  |  | 12 | 1.8198 | 0.18481
13 | 39.501 | 11.8763 |  |  |  |  | 13 | 39.501 | 11.8763 |  |  |  |  | 13 | 39.501 | 11.8763
14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0
15 | 21.3745 | 5.4258 |  |  |  |  | 15 | 21.3745 | 5.4258 |  |  |  |  | 15 | 21.3745 | 5.4258
16 | 10.8898 | 1.7919 |  |  |  |  | 16 | 10.8898 | 1.7919 |  |  |  |  | 16 | 10.8898 | 1.7919
17 | 17.5661 | 3.9444 |  |  |  |  | 17 | 17.5661 | 3.9444 |  |  |  |  | 17 | 17.5661 | 3.9444
18 | 12.5481 | 4.656 |  |  |  |  | 18 | 12.5481 | 4.656 |  |  |  |  | 18 | 12.5481 | 4.656
19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0
20 | 16.4836 | 4.851 |  |  |  |  | 20 | 16.4836 | 4.851 |  |  |  |  | 20 | 16.4836 | 4.851
21 | 37.1716 | 9.2916 |  |  |  |  | 21 | 37.1716 | 9.2916 |  |  |  |  | 21 | 37.1716 | 9.2916
22 | 30.6743 | 13.1069 |  |  |  |  | 22 | 30.6743 | 13.1069 |  |  |  |  | 22 | 30.6743 | 13.1069
23 | 2.2348 | 0.86519 |  |  |  |  | 23 | 2.2348 | 0.86519 |  |  |  |  | 23 | 2.2348 | 0.86519
24 | 34.2258 | 10.3763 |  |  |  |  | 24 | 34.2258 | 10.3763 |  |  |  |  | 24 | 34.2258 | 10.3763
25 | 2.204 | 0.45808 |  |  |  |  | 25 | 2.204 | 0.45808 |  |  |  |  | 25 | 2.204 | 0.45808
| 93.3088 | 25.2905 | [5 empty] | 93.3088 | 25.2905 | [5 empty] | 93.3088 | 25.2905

## Estado_inicial
Perfil de tensiones (p.u)
|  | Barra | Escenario 1 (Tap Nominal) | Escenario 2 (Tap max) | Escenario 3 (Tap min)
|  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 1.0047 | 0.95534 | 1.0185
|  | 3 | 1.02 | 0.97 | 1.05
|  | 4 | 0.9924 | 1.0449 | 0.92878
|  | 5 | 0.99105 | 1.0358 | 0.93173
|  | 6 | 0.99095 | 1.0347 | 0.93218
|  | 7 | 0.99139 | 1.0345 | 0.93319
|  | 8 | 1.02 | 1.0283 | 0.97909
|  | 9 | 0.99078 | 1.0328 | 0.93366
|  | 10 | 0.98677 | 1.0181 | 0.93572
|  | 11 | 1.0147 | 1.023 | 0.97357
|  | 12 | 1.0163 | 1.0246 | 0.97526
|  | 13 | 0.99266 | 1.0338 | 0.93645
|  | 14 | 0.99838 | 1.0013 | 0.97177
|  | 15 | 0.98831 | 1.0068 | 0.94552
|  | 16 | 1.0157 | 1.024 | 0.97459
|  | 17 | 0.98578 | 1.0113 | 0.93823
|  | 18 | 0.98488 | 0.96655 | 0.96395
|  | 19 | 1.0005 | 0.93131 | 1.0313
|  | 20 | 0.98554 | 1.0051 | 0.94188
|  | 21 | 0.98401 | 0.99491 | 0.94528
|  | 22 | 0.98395 | 0.98447 | 0.9515
|  | 23 | 0.98693 | 0.95403 | 0.97477
|  | 24 | 0.98248 | 0.9641 | 0.96148
|  | 25 | 1.02 | 0.97 | 1.05
Cargabilidades (%)
Líneas | Barra ini | Barra Fin | Escenario 1 (Tap Nominal) | Escenario 2 (Tap max) | Escenario 3 (Tap min)
| 22 | 23 | 16.11% | 87.45% | 65.1%
| 1 | 2 | 45.39% | 47.51% | 44.47%
| 1 | 2 | 45.37% | 47.5% | 44.46%
| 5 | 4 | 17.49% | 34.96% | 13.7%
| 6 | 5 | 20.02% | 35.77% | 17.44%
| 6 | 7 | 18.28% | 21.09% | 16.87%
| 6 | 7 | 18.28% | 21.09% | 16.87%
| 6 | 4 | 17.77% | 35.05% | 14.11%
| 22 | 21 | 4.63% | 38.81% | 22.64%
| 22 | 21 | 4.63% | 38.81% | 22.64%
| 22 | 20 | 11.19% | 23.28% | 14.99%
| 15 | 18 | 24.02% | 65.16% | 38.52%
| 15 | 13 | 36.33% | 73.79% | 44.4%
| 23 | 18 | 7.96% | 48.15% | 41.41%
| 3 | 19 | 31.02% | 36.24% | 29.65%
| 3 | 2 | 60.29% | 62.67% | 60.19%
| 8 | 6 | 29.51% | 32.28% | 33.58%
| 8 | 6 | 30.4% | 33.28% | 34.6%
| 8 | 16 | 6.8% | 6.75% | 7.07%
| 8 | 12 | 5.83% | 5.79% | 6.06%
| 10 | 4 | 19.47% | 48.99% | 23.76%
| 10 | 4 | 19.47% | 48.99% | 23.76%
| 16 | 12 | 4.03% | 4% | 4.19%
| 14 | 2 | 10.94% | 53.76% | 54.56%
| 18 | 24 | 25.27% | 25.75% | 25.82%
| 11 | 16 | 2.23% | 2.24% | 2.17%
| 13 | 20 | 20.68% | 31.48% | 21.22%
| 19 | 25 | 69.75% | 74.8% | 67.73%
| 13 | 7 | 15.68% | 16.6% | 15.56%
| 19 | 2 | 57.02% | 62.4% | 57.81%
| 9 | 7 | 6.82% | 8.49% | 5.81%
| 9 | 13 | 23% | 23.05% | 23.67%
| 17 | 21 | 5.55% | 33.02% | 15.55%
| 17 | 10 | 9.65% | 35.7% | 16.71%
| 17 | 10 | 9.13% | 33.77% | 15.81%
| 17 | 21 | 5.55% | 33.02% | 15.55%
Transformadores | 14 | 23 | 12.64% | 63.77% | 62.82%
| 14 | 23 | 12.48% | 62.94% | 62.01%
| 19 | 13 | 59.57% | 80.63% | 55.18%
| 19 | 13 | 60.87% | 82.4% | 56.38%
| 19 | 13 | 60.6% | 82.04% | 56.14%
| 19 | 13 | 59.44% | 80.46% | 55.06%
| 2 | 4 | 22.77% | 71.25% | 21.82%
| 2 | 4 | 24.6% | 76.97% | 23.57%
| 2 | 4 | 22.82% | 71.41% | 21.87%
| 2 | 4 | 24.35% | 76.19% | 23.33%

## Contingencias
desconexion |  | Escenario 3 (TAP NOMINAL) |  |  |  | Propuestas de mitigación (escenario 4)
Barra ini | Barra Fin | Cargabilidad máxima | Elemento | Tensión crítica | Barra | Barras | Capacidad (Mva) | Tipo | Justificación
2 | 3 | 101% | Línea 19-2 | 0.968 | 24 | (19 - 2) | 180 MVA | Recapacitación de Línea | Se aumenta la capacidad (antes era menor) para eliminar la sobrecarga del 100.98% ante la contingencia de la línea 2-3.
2 | 14 | 69.8% | Línea 19-25 | 0.972 | 24 | 19 - 13 | +50 MVA | Ampliación Trafo | (Opcional) Se aumenta la capacidad del transformador para aliviar la carga del 97.9% y dar margen de seguridad.
2 | 19 | 97.9% | Trafo 19-13 | 0.9785 | 24 | (12 - 4) | 100 MVA | Línea Nueva | (Opcional) Se propone para cerrar el anillo y evitar que las barras 8, 11, 12 y 16 queden aisladas si falla la línea 6-8.
3 | 19 | 92.46% | Línea 3-2 | 0.976 | 24
4 | 5 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
4 | 6 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
4 | 10 | 69.82% | Línea 19-25 | 0.9618 | 10
5 | 6 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
6 | 7 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9821 | 24
7 | 9 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9824 | 24
7 | 13 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
8 | 12 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
8 | 16 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
9 | 13 | 69.74% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
10 | 17 | 69.79% | Línea 19-25 | 0.971 | 17
12 | 16 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
13 | 20 | 69.74% | Línea 19-25 | 0.9763 | 20
13 | 15 | 69.74% | Línea 19-25 | 0.9724 | 15
15 | 18 | 69.74% | Línea 19-25 | 0.9782 | 24
17 | 21 | 69.77% | Línea 19-25 | 0.9756 | 21
18 | 23 | 69.77% | Línea 19-25 | 0.9721 | 24
20 | 22 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9821 | 24
21 | 24 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9825 | 24
22 | 23 | 69.75% | Línea 19-25 | 0.9783 | 22